## Stromverlust bekannt
Anlagen mit Stromverlust (Stromverlust durch Wärmeauskopplung messbar)
Kennzahlen durch Messung ermittelt
Wirkungsgrad Strom ( HKWK-P = 0 ) | ηE-Kond | EKond / F | 0.52718
KWK-Nutzungsgrad ( EKond-P = 0 ) | ζKWK | ( EKWK + HKWK-max ) / F | 0.85
Stromverlustkennzahl der Wärmeauskopplung | β | Δ E / HKWK-P | 0.155
spez. CO2-Emission | eCO2 |  | 0.2016
Abgeleitete Kennzahlen
Stromkennzahl | σKWK | EKWK / HKWK-max | 1.2249
| σKWK | ( ηE - β ∙ ζKWK ) / (ζKWK - ηE )
Energiebedarfszahl KWK-Wärme | εKWK-H | β / ηE | 0.29402 |  | 0.059274 | Mg CO2 / MWh
Energiebedarfszahl Strom | εE | 1 / ηE | 1.8969 |  | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
Energie- und Teilbilanzen
A. Gesamtanlage
Brennstoff (Messwert) | F |  | 100 | MWh | 20.16 | Mg CO2
Strom (Messwert) | E | F ∙ ηE - HKWK-P ∙ β | 51.9038 | MWh | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
[Stromerzeugung bei max. WAK] | [EKWK | F ∙ ζKWK - HKWK-max ] | 46.7964 |  | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
[Maximale Wärmeauskopplung (max. WAK)] | [HKWK-max | ( F ∙ ζKWK ) / ( 1 + σKWK )] | 38.2036 | MWh | 0.059274 | Mg CO2 / MWh
- Wärmeauskopplung (Messwert) | HKWK-P | 0 < HKWK-P < HKWK-max | 5.2526 | MWh | 0.059274 | Mg CO2 / MWh
B. Darin KWK-Prozess
- KWK-Brennstoff | FKWK-P | ( EKWK-P + HKWK-P ) / ζKWK | 13.749 | MWh | 2.7718 | Mg CO2
- KWK-Strom | EKWK-P | HKWK-P ∙ σKWK | 6.434 | MWh | 0 | Mg CO2 / MWh
- Wärmeauskopplung (Messwert) |  |  | 5.2526 | MWh | 0.059274 | Mg CO2 / MWh
C. Darin Kondprozess
- Kond.-Brennstoff | FKond-P | F - FKWK-P | 86.251 | MWh | 17.3882 | Mg CO2
- Kond.-Strom | EKond-P | E - EKWK-P | 45.4698 | MWh | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
D. Brennstoffaufteilung auf die Produkte Strom und KWK-Wärme
- Brennstoff Strom | FE | E ∙ εE | 98.4556 | MWh | 19.8487 | Mg CO2
- Brennstoff KWK-Strom | FKWK-E | EKWK-P ∙ εE | 12.2046 | MWh | 2.4605 | Mg CO2
|  | FKWK-P - FKWK-H | 12.2046
- Brennstoff KWK-Wärme | FKWK-H | HKWK-P ∙ εKWK-H | 1.5444 | MWh | 0.31134 | Mg CO2
|  | F - FE | 1.5444
|  | FKWK-P - FKWK-E | 1.5444

## Stromverlust unbekannt
Anlagen ohne Stromverlust (Stromverlust durch Wärmeauskopplung nicht messbar)
Temperaturen Wärmenetzeinspeisung
Vorlauftemperatur (Messwert) | tV |  | 110
| TV |  | 383.15
Rücklauftemperatur (Messwert) | tR |  | 70
| TR |  | 343.15
Umgebungstemperatur (Messwert) | tU |  | 10
| TU |  | 283.15
Stromverlustkennzahl durch Wärmeauskopplung
Stromverlustkennzahl nach FW 309 Teil 6 | βFW309 | ( 1 - TU / ((TV + TR) / 2) | 0.22029
Kennzahlen durch Messung ermittelt
Stromkennzahl | σKWK | EKWK / HKWK-max | 1.053
Wirkungsgrad Strom | ηE | ζKWK ∙ ( 1 - 1 / ( 1 + σKWK )) | 0.43597
KWK-Nutzungsgrad | ζKWK | ( EKWK + HKWK-max ) / FKWK | 0.85 |  | Kennzahl durch Messung bei HKWK-max
100% KWK-Wärmenutzung ermittelt
Gesamtnutzungsgrad in der Betrachtungsperiode | ζ | ( E + HKWK-P ) / F | 0.4885
spez. CO2-Emission | eCO2 |  | 0.2016
Kennzahlen des fehlenden Kondprozesses
Theoretischer Wirkungsgrad im Kondbetrieb | ηE-Kond | (β + σKWK) ∙ ζKWK / (1+ σKWK) | 0.52718
Energiebedarfszahl KWK-Wärme | εKWK-H | β / ηE-Kond | 0.41787 |  | 0.084243 | Mg CO2 / MWh
Energiebedarfszahl Strom | εE | 1 / ηE-Kond | 1.8969 |  | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
Verfizierung Stromkennzahl | σKWK | ( ηE-Kond - β ∙ ζKWK ) / (ζKWK - ηE-Kond ) | 1.053
Energie- und Teilbilanzen
A. Gesamtanlage
Brennstoff (Messwert) | F |  | 100 | MWh | 20.16 | Mg CO2
Strom (Messwert) | E | F ∙ ηE | 43.5972 | MWh | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
[Stromerzeugung bei max. WAK] | EKWK | E | 43.5972 | MWh | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
[Maximale Wärmeauskopplung] | [HKWK-max | ( F ∙ ζKWK ) / ( 1 + σKWK )] | 41.4028 | MWh | 0.084243 | Mg CO2 / MWh
- Wärmeauskopplung (Messwert) | HKWK-P | 0 < HKWK-P < HKWK-max | 5.2526 | MWh | 0.084243 | Mg CO2 / MWh
B. Darin KWK-Prozess
- KWK-Brennstoff | FKWK-P | ( EKWK-P + HKWK-P ) / ζKWK | 12.6866 | MWh | 2.5576 | Mg CO2
|  | F ∙ (ζ - ηE) / (ζKWK - ηE) | 12.6866
|  | FKWK-H + FKWK-E | 12.6866
- KWK-Strom | EKWK-P | HKWK-P ∙ σKWK | 5.531 | MWh | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
| EKWK-P | E ∙ (ζ - ηE) / (ζKWK - ηE) | 5.531
- Wärmeauskopplung (Messwert, siehe oben) | HKWK-P | 0 < HKWK-P < HKWK-max | 5.2526 | MWh | 0.084243 | Mg CO2 / MWh
C. Darin Prozess der ungekoppelten Stromerzeugung
- Brennstoff ungekoppelte Stromerzeugung | Fungek. | F - FKWK-P | 87.3134 | MWh | 17.6024 | Mg CO2
- Ungekoppelte Stromerzeugung | Eungek. | E - EKWK-P | 38.0662 | MWh | 0.46242 | Mg CO2 / MWh
- Theor. mögliche Kond.-Stromerzeugung | EKond-P | Fungek. ∙ ηE-Kond | 46.0299 | MWh | 0.38241 | Mg CO2 / MWh
D. Brennstoffaufteilung auf die Produkte Strom und KWK-Wärme
- Brennstoff Strom (KWK-Strom und ungek. Stromerz.) | FE | (EKWK-P + EKond-P) ∙ εE | 97.8051 | MWh | 19.7175 | Mg CO2
- Brennstoff KWK-Strom | FKWK-E | EKWK-P ∙ εE | 10.4917 | MWh | 2.1151 | Mg CO3
|  | FKWK-P - FKWK-H | 10.4917
- Brennstoff KWK-Wärme | FKWK-H | HKWK-P ∙ εKWK-H | 2.1949 | MWh | 0.4425 | Mg CO2
|  | F - FKWK-E | 2.1949 | MWh
|  | FKWK-P - FKWK-E | 2.1949 | MWh