## Hocheffizienz
Nachweis der Hocheffizienz nach EU-KWK-RL
Leistungsdaten der Anlage im Auslegungszustand
Betrieb ohne Wärmeauskopplung |  | e
Bereinigte Brennstoffwärmeleistung | PW | 0
elektrische Brutto-Betriebsleistung | Pel Bbr Kond | 0
elektrische Netto-Betriebsleistung | Pel Bne Kond | 0
KWK-Prozess bei max Wärmeauskopplung
KWK-Wärmeleistung im Auslegungszustand | PQ Bne KWK | 0
elektrische KWK-Brutto-Betriebsleistung | Pel Bbr KWK | 0
elektrische KWK-Netto-Betriebsleistung | Pel Bne KWK | 0
Gesamtprozess - Jahresdaten
bereinigte Jahresbrennstoffwärme | W | 0
Jahresstromerzeugung (brutto) | ABbr | 0
Jahresstromerzeugung (netto) | ABne | 0
Jahres KWK-Netto-Wärmeerzeugung | QBne-KWK | 0
davon KWK-Prozess
KWK-Brennstoffwärmemenge | WKWK | 0
Jahres KWK-Netto-Wärmeerzeugung | QBne-KWK | 0
KWK-Stromerzeugung (brutto) | ABbr KWK | 0
KWK-Stromerzeugung (netto) | ABne KWK | 0
Referenzwert Strom
Jahr der Inbetriebnahme | ai | 2000
Jahr der Berechnung | ab | 2009
Jahr des Referenzwertes | aRef | 2000
Brennstoffart |  | Steinkohle
vorl. Referenznutzungsgrad Strom | ζRef A, v | 0
Jahresmitteltemperatur | tm | 10
Korrekturfaktor Klima | kk | 0.5
Spannungsebene Stromabführung | EBU | 0
Korrekturfaktor - ins Netz eingespeister Strom | ke | 0
Korrekturfaktor - vor Ort verbrauchter Strom | kl | 0
Anteil ins Netz eingespeister Strom | pe | 0%
Korrekturfaktor Spannungsebene | kU | 0
Referenznutzungsgrad Strom | ζRef A | 0
Referenzwert Wärme
Art der Wärmelieferung |  | Dampf / Heißwasser
Referenznutzungsgrad Wärme | ζRef Q | 0
Firmenlogo (optional)
Bescheinigung der Hocheffizienz nach EU-KWK-RL
Primärenergieeinsparung | PEE | 0%
EU-Hocheffizienzkriterium für die Anlage |  | 10%
Hocheffizienzkriterium erfüllt |  | JA/NEIN
Name des Unternehmens | Musterunternehmen
Name der Anlage | Heizkraftwerk Block 1
Standort der Anlage | Musterstrasse 123
10558 Musterort
Verantwortlicher Betriebsleiter | Mustername
Telefon | 0666 110-112
E-mail | Mustername@Musterunternehmen.com
Ort, Datum | Unterschrift
Die im Dokument "PLANUNGSDOKUMENTATION ZUM VORHABEN XXX vom DATUM" dargestellte Berechnung der Hocheffizienz wurde mit ihren Eingangsdaten auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft und bestätigt.
Gutachter / Firmenlogo des Gutachters (optional)
Ort, Datum | Unterschrift

## Ref Strom
ANHANG I - harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte zur EU-KWK-RL
Die harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom in nachstehender Tabelle beruhen
auf dem Netto-Heizwert und ISO-Standardbedingungen (15 °C Umgebungstemperatur bei 1,013 bar und 60 % relativer
Luftfeuchtigkeit).
bis ein- schließlich
| Brennstoff | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Feststoffe | Steinkohle | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Koks | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Braunkohle | 37.3% | 38.1% | 38.8% | 39.4% | 39.9% | 40.3% | 40.7% | 41.1% | 41.4% | 41.6% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8%
| Braunkohlebriketts | 37.3% | 38.1% | 38.8% | 39.4% | 39.9% | 40.3% | 40.7% | 41.1% | 41.4% | 41.6% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8%
| Torf | 36.5% | 36.9% | 37.2% | 37.5% | 37.8% | 38.1% | 38.4% | 38.6% | 38.8% | 38.9% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39%
| Torf Briketts | 36.5% | 36.9% | 37.2% | 37.5% | 37.8% | 38.1% | 38.4% | 38.6% | 38.8% | 38.9% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39%
| Holz | 25% | 26.3% | 27.5% | 28.5% | 29.6% | 30.4% | 31.1% | 31.7% | 32.2% | 32.6% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
| Biomasse, landwirtschaftliche | 20% | 21% | 21.6% | 22.1% | 22.6% | 23.1% | 23.5% | 24% | 24.4% | 24.7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Siedlungsabfälle, biologisch abbaubar | 20% | 21% | 21.6% | 22.1% | 22.6% | 23.1% | 23.5% | 24% | 24.4% | 24.7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Siedlungsabfälle, nicht erneuerbare | 20% | 21% | 21.6% | 22.1% | 22.6% | 23.1% | 23.5% | 24% | 24.4% | 24.7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Ölschiefer | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39%
Flüssigkeiten | Öl | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Gasöl | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Rückstandsheizöl | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| LPG | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Biobrennstoffe, flüssig | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Abfälle, biologisch abbaubare | 20% | 21% | 21.6% | 22.1% | 22.6% | 23.1% | 23.5% | 24% | 24.4% | 24.7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Abfälle, nicht erneuerbare | 20% | 21% | 21.6% | 22.1% | 22.6% | 23.1% | 23.5% | 24% | 24.4% | 24.7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Gase | Erdgas | 50% | 50.4% | 50.8% | 51.1% | 51.4% | 51.7% | 51.9% | 52.1% | 52.3% | 52.4% | 52.5% | 52.5% | 52.5% | 52.5% | 52.5% | 52.5%
| Raffineriegas | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Wasserstoff | 39.7% | 40.5% | 41.2% | 41.8% | 42.3% | 42.7% | 43.1% | 43.5% | 43.8% | 44% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2%
| Biogas | 36.7% | 37.5% | 38.3% | 39% | 39.6% | 40.1% | 40.6% | 41% | 41.4% | 41.7% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42%
| Kokereigas | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
| Hochofengas | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
| Abfallgase, andere | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
| Abwärme, rückgewonnene | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
L 32/188 DE Amtsblatt der Europäischen Union 6.2.2007

## Ref Wärme
ANHANG II - harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte zur EU-KWK-RL
Harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Wärme (gemäß Artikel 1)
| Brennstoff | Dampf / Heißwasser | Dampf mit Kondensat-Rückführung | unmittelbare Nutzung von Abgasen (**)
Feststoffe | Steinkohle | 88% | 83% | 80%
| Koks | 88% | 83% | 80%
| Braunkohle | 86% | 81% | 78%
| Braunkohlebriketts | 86% | 81% | 78%
| Torf | 86% | 81% | 78%
| Torf Briketts | 86% | 81% | 78%
| Holz | 86% | 81% | 78%
| Biomasse, landwirtschaftliche | 80% | 75% | 72%
| Siedlungsabfälle, biologisch abbaubar | 80% | 75% | 72%
| Siedlungsabfälle, nicht erneuerbare | 80% | 75% | 72%
| Ölschiefer | 86% | 81% | 78%
Flüssigkeiten | Öl | 89% | 84% | 81%
| Gasöl | 89% | 84% | 81%
| Rückstandsheizöl | 89% | 84% | 81%
| LPG | 89% | 84% | 81%
| Biobrennstoffe, flüssig | 89% | 84% | 81%
| Abfälle, biologisch abbaubare | 80% | 75% | 72%
| Abfälle, nicht erneuerbare | 80% | 75% | 72%
Gase | Erdgas | 90% | 85% | 82%
| Raffineriegas | 89% | 84% | 81%
| Wasserstoff | 89% | 84% | 81%
| Biogas | 70% | 65% | 62%
| Kokereigas | 80% | 75% | 72%
| Hochofengas | 80% | 75% | 72%
| Abfallgase, andere | 80% | 75% | 72%
(*) Die Wirkungsgrade für Dampf sind absolut um 5 Prozentpunkte zu senken, wenn Mitgliedstaaten, die Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie
2004/8/EG anwenden, bei den Berechnungen für KWK-Blöcke die Kondensatrückführung berücksichtigen.
(**) Die Werte für die unmittelbare Nutzung von Wärme sind zu verwenden, wenn die Temperatur 250 °C oder mehr beträgt.
L 32/188 DE Amtsblatt der Europäischen Union 6.2.2007

## Klimakorrektur
ANHANG III - harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte zur EU-KWK-RL
Korrekturfaktoren auf der Grundlage der durchschnittlichen klimatischen Bedingungen und Verfahren zur
Festlegung von Klimazonen bei der Anwendung der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte auf die
getrennte Erzeugung von Strom (gemäß Artikel 2 Absatz 1)
a) Korrekturfaktoren auf der Grundlage der durchschnittlichen klimatischen Bedingungen | Außen- | Korrektur
Die Korrektur der Umgebungstemperatur stützt sich auf die Differenz zwischen der jährlichen Durchschnittstemperatur | temperatur | Wirkungs-
in einem Mitgliedstaat und den ISO-Standardbedingungen (15 °C). Es werden folgende Korrekturen |  | grad
vorgenommen: | 20 | -0.5
| 19 | -0.4
Herabsetzung des Wirkungsgrades um 0,1 Prozentpunkte für jedes Grad Celsius über 15 °C; | 18 | -0.3
Heraufsetzung des Wirkungsgrades um 0,1 Prozentpunkte für jedes Grad Celsius unter 15 °C. | 17 | -0.2
| 16 | -0.1
Beispiel: | 15 | 0
Beträgt die jährliche Durchschnittstemperatur in einem Mitgliedstaat 10 °C, muss der Referenzwert eines KWK-Bl°Cks | 14 | 0.1
in diesem Mitgliedstaat um 0,5 Prozentpunkte heraufgesetzt werden. | 13 | 0.2
| 12 | 0.3
b) Verfahren zur Festlegung der Klimazonen | 11 | 0.4
Die Grenzen der einzelnen Klimazonen werden durch Isothermen (in vollen Grad Celsius) der jährlichen mittleren | 10 | 0.5
Umgebungstemperaturen gebildet, die jeweils um mindestens 4 °C voneinander abweichen. Die Temperaturdifferenz | 9 | 0.6
zwischen den mittleren jährlichen Umgebungstemperaturen in angrenzenden Klimazonen muss mindestens 4 °C | 8 | 0.7
betragen. | 7 | 0.8
| 6 | 0.9
Beispiel: | 5 | 1
In einem Mitgliedstaat beträgt die mittlere jährliche Umgebungstemperatur an Ort A 12 °C und an Ort B 6 °C. Die
Differenz ist größer als 5 °C. Der Mitgliedstaat kann nun zwei Klimazonen bestimmen, die durch die Isotherme 9 °C
getrennt werden: eine Klimazone zwischen den Isothermen 9 °C und 13 °C mit einer mittleren jährlichen
Umgebungstemperatur von 11 °C und eine zweite Klimazone zwischen den Isothermen 5 °C und 9 °C mit einer
mittleren jährlichen Umgebungstemperatur von 7 °C.
L 32/188 DE Amtsblatt der Europäischen Union 6.2.2007

## VNV
ANHANG IV - harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte zur EU-KWK-RL
Korrekturfaktoren für vermiedene Netzverluste bei der Anwendung der harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerte auf die getrennte Erzeugung von Strom (gemäß Artikel 2 Absatz 2)
loe589we |  | ins Netz eingespeister Strom | vor Ort verbrauchter Strom
> | 200 | 1 | 0.985
100 | 199.9 | 0.985 | 0.965
50 | 99.9 | 0.965 | 0.945
0.4 | 49.9 | 0.945 | 0.925
< | 0.399 | 0.925 | 0.86
Beispiel:
Ein 100-kWel-KWK-Block mit einem erdgasbetriebenen Kolbenmotor produziert Strom mit einer Spannung von 380 V.
Hiervon sind 85 % für den Eigenverbrauch bestimmt, 15 % werden ins Netz eingespeist. Die Anlage wurde 1999 errichtet.
Die jährliche Umgebungstemperatur beträgt 15 °C (eine Korrektur aufgrund der klimatischen Bedingungen ist daher nicht
erforderlich).
Gemäß Anhang I dieser Entscheidung beträgt der harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwert für Erdgas für das Jahr 1999
51,1 %. Nach der Korrektur für Netzverluste ergibt sich — auf der Grundlage des gewichteten Mittels der in diesem Anhang
genannten Faktoren — folgender Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Erzeugung von Strom in diesem KWKBlock:
Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %
L 32/188 DE Amtsblatt der Europäischen Union 6.2.2007